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第一章 招标公告
合肥滨湖国际会展中心空调维修保养服务（二次）招标公告
合肥市政文外滩物业管理有限公司（简称“招标人”）现对合肥滨湖国际会展中心空调维修保养服务（二次）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

1. 项目概况与招标范围

1.1 项目名称：合肥滨湖国际会展中心空调维修保养服务（二次）
1.2 项目编号：2026ZWWTZB037

1.3 标段划分：一个标段

1.4 招标项目标段编号：同项目编号
1.5 招标人：合肥市政文外滩物业管理有限公司
1.6 招标范围：对合肥滨湖国际会展中心一、二期场馆空调系统进行维保服务，保证空调系统安全有效运行。设备涵盖一期场馆风冷螺杆机组3台、多联机室外机158台、室内机835台、空调箱186台、风机盘管104台、新风机24台、全热交换器101台、分体空调22台、水泵6台，以及二期场馆多联机室外机15组、室内机180台、直膨机外机11台、内机11台、组合式空调箱76台、水泵9台、分体空调21台、吊顶式全热交换器44台等。

1.7 项目概算：29万元

1.8 项目性质：服务类

1.9 服务期限：一年

1.10 其他： / 
2.投标人资格要求
2.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.2 投标人资质要求：投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，及中国设备维修安装企业能力等级证书（A类II级、D类II级及以上）。
2.3 投标人业绩要求：自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）须具有合同金额大于10万的空调系统维保服务业绩证明。
2.4 项目负责人资格要求：/

2.5 信誉要求：投标人近二年未被列入合肥文旅博览集团有限公司信用评价体系黑名单，投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的：

（1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；

（2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；

（3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；

（4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

2.6 本次招标不接受联合体投标。

2.7其他要求
：   /    。

3. 招标文件的获取及报名
3.1 报名时间：2026年9月16日至2026年9月20日(北京时间)

3.2 招标文件获取方式：投标人登录合肥文旅博览集团有限公司官网（http://www.zwzcgl.com）下载招标文件

3.3 报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在本章节3.1规定的报名日期内发送至邮箱：248371169@qq.com
4. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为2026年9月24日9时00分，投标人应在截止时间前到达指定开标地点递交纸质版投标文件。（合肥市政文外滩物业管理有限公司蜀山区习友路翠庭园商铺30号）
5. 开标时间及地点

5.1 开标时间：2026年9月24日10时00分
5.2 开标地点：蜀山区习友路翠庭园商铺38号
6. 发布公告的媒介

本次招标公告在合肥文旅博览集团有限公司官网上发布。

7.联系方式
7.1招标人：合肥市政文外滩物业管理有限公司

地  址： 蜀山区习友路翠庭园商铺38号        

联系人： 李工         

电  话： 0551-63530813         

7.2监督管理部门

监督管理部门：纪检监察室

地  址：蜀山区习友路翠庭园商铺38号

电  话：0551-63530368

8.其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:30-12:00，下午2:00-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

9.投标保证金账户
单位名称：                            
开户银行账号：                        
开户银行：                            
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	见招标公告

	1.1.3
	项目名称
	见招标公告

	1.1.4
	项目地点
	见招标公告

	1.1.5
	项目规模
	见招标公告

	1.1.6
	项目预计进场日期
	见招标公告

	1.1.7
	合同估算价
	见招标公告

	1.2.1
	资金来源
	见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	服务期限
	见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：符合招标文件要求

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）资质要求：见附录1

（2）业绩要求：见附录2

（3）信誉要求：见附录3

（4）项目负责人的资格及业绩要求：见附录4

（5）其他主要人员要求：见附录5

（6）其他要求：见附录6

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：              

以联合体形式参加投标的，对本项目中标候选人公示有异议的，应由联合体成员方共同或联合体牵头人按相关规定提出。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	/

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	详见“投标人须知”

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织，投标人自行踏勘。

联系人：李经理
联系方式：13955178857

□组织，踏勘时间：           
踏勘集中地点：           

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	（根据情况填写，如：“图纸”等相关资料）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：2026年9月23日17时00分前。

	
	
	形式：相关澄清要求应通过邮箱248371169@qq.com提交。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过合肥文旅博览集团有限公司官网发布

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	（1）计税方法：

☑一般计税方法

□简易计算方法 

（2）发票类型：

☑增值税专用发票

□增值税普通发票

（3）增值税税率按照国家有关规定执行。

（4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。

	3.2.3
	报价方式
	☑总价：___
□单价：___
□费率：___
□定价：___

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

☑有，最高投标限价29万元
□有，通过合肥文旅博览集团有限公司官网发布

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算120日

	3.4.1
	投标保证金
	1.是否要求投标人递交投标保证金：

☑不要求  □要求

投标保证金的形式：

□银行转账   eq \o\ac(□)银行电汇  

投标保证金的金额：人民币     万元（合同预算价的2%）
递交要求： 

①投标保证金的到账截止时间：报名截止时间。

②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。

③转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至******@qq.com邮箱。

	3.4.4
	其他不予退还投标保证金的情形
	（1）中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；

（2）投标人存在弄虚作假行为的；

（3）经监管部门认定投标人存在串通投标情形的。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

□允许

	3.7.1
	服务方案编制的特殊要求
	（1）本招标项目重点难点：________/_________________；

（2）其他：____/_____。

投标人必须在技术文件中重点阐述。

	4.2
	投标文件的递交
	具体要求如下：

1.投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；商务技术文件与报价文件分册独立装订，正、副本各一份。

2.投标文件由投标人自行递交。

投标文件应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。

（1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；

（2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。

	4.2.2
	投标文件是否退还
	(否
□是，退还安排：           

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：见招标公告
开标地点：见招标公告

	5.2
	开标程序
	☑公布投标人名称、标段名称、投标报价（或定价）、服务期限及其他内容。

□对商务及技术文件评审完成后，再开启投标人的报价文件并进行评审。

多标段开标顺序：                          

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：依法组建；

评标专家确定方式：依法确定。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	不多于1家

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限： 3 日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是   □否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	☑书面  (数据电文

特别提醒：招标人确定中标人后，通过书面向中标人发出中标通知书。

	7.6
	中标结果公示媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求投标人递交履约保证金：

☑不要求  □要求

（1）递交形式：银行转账  

（2）递交金额：

□中标金额的  2 ％。

□定额收取：人民币              元
收取单位：             

缴纳时间： 合同签订前 

（5）退还时间：验收合格后           日历日

	10.1
	重点提示
	（1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员。

（2）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合招标人调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配招标人调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，取消中标资格。  

（3）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格。

（4）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任。

（5）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消中标资格，并做好项目后续工作；

（6）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

	.......
	其他补充说明
	   无   


附录1  资格审查条件(资质最低条件)

	资质证书及其他要求

	1.具备有效的营业执照/事业单位法人证书。

2. 具备有效的资质证书（见招标公告要求）。

...... 


  注：投标人应提供营业执照/事业单位法人证书、资质证书等材料扫描件。

附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

	投标人业绩要求

	业绩要求见招标公告要求。


注：

1.上述要求的业绩须为:

☑已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

注：以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的（如合同总金额、面积等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。
附录3 资格审查条件(信誉最低要求)

	信誉要求

	投标人近二年未被列入合肥文旅博览集团有限公司信用评价体系黑名单，投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的：

（1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；

（2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；

（3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；

（4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。




注：投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承诺与实际不符，将视为投标人弄虚作假。

附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

	人  员
	资格要求

	项目负责人
	无


注：

1.投标文件中提供项目负责人证书扫描件，同时提供项目负责人社保证明材料（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。社保证明材料要求如下：

投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人  自202*年*月*日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。

如为事业单位参与投标，投标文件中须提供该事业单位为拟委任的项目负责人自202*年*月*日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料。

如为事业单位附属的投标人参与投标，投标文件中须提供投标人所属事业单位为拟委任的项目负责人自202*年*月*日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料，同时提供该事业单位出具的投标人为其附属单位的证明材料。

（工程检测、监测、测量项目使用上述三种情形，其余项目保留第一种）

2.项目负责人业绩要求:（请勾选）
□已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

（2）与该业绩对应的项目已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。

□正在履约或已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

（2）与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。

已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。

注：（1）正在履约或已完成的证明材料须加盖项目业主单位或合同甲方公章(证明材料已有项目业主单位或合同甲方公章的除外)，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和项目已完成（或正在履约）的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成（或正在履约）的证明材料为准。

（2）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。
附录5 资格审查条件（其他主要人员最低要求）
	人员岗位
	数  量
	资历要求

	无
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.投标人应提供上表中       （人员岗位）的       证书。

2.投标文件中须提供上表中       （人员岗位）的社保证明材料（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。社保证明材料要求如下：

投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人 自2026年1月1日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。

如为事业单位参与投标，投标文件中须提供该事业单位为拟委任的项目负责人 自202*年*月*日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料。

如为事业单位附属的投标人参与投标，投标文件中须提供投标人所属事业单位为拟委任的项目负责人 自202*年*月*日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料，同时提供该事业单位出具的投标人为其附属单位的证明材料。

（工程检测、监测、测量项目使用上述三种情形，其余项目保留第一种）

附录6  资格审查条件（其他要求）
总则
1.1 项目概况 

1.1.1 根据《合肥文旅博览集团有限公司招标采购管理办法》，参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.5招标项目规模：见投标人须知前附表。

1.1.6招标项目预计进场日期：见投标人须知前附表。

1.1.7合同估算价：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人的资格及业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）与本招标项目的代建人同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的代建人在控股或参股关系；

（8）与本工程项目的其他工程咨询施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格或禁止进入安徽合肥公共资源交易平台，且处于有效期内；

（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），但前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

（3）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； 

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（8）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；

（9）近二年被列入合肥文旅博览集团有限公司信用评价体系黑名单；
（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加服务费用或索赔的要求。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定： 

（1）分包内容要求：允许分包的工作范围仅限于非关键性或者适合专业化队伍实施的专业工作，且经招标人认可。2）接受分包的第三人资格要求： 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，且国家及行业相关规定。 

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.11.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.11.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.11.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.11.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.11.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务及技术文件：

（1）投标函（不含报价）；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）拟委任的主要人员汇总表；

（6）资格审查资料；

（7）技术方案；

（8）其他资料。

报价文件：

（1）投标函（含报价）；

（2）报价表；

（3）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”（如有）中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第六章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。技术方案编制的特殊要求见投标人须知前附表。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  本项目要求提供纸质版投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；商务技术文件与报价文件分册独立装订，正、副本各一份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体投标的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

 投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

开标时，招标人现场公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

招标人将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.4其他

无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人按投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公示
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

7.7履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向招标人监察部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

10.1重要提示

（1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员。

（2）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合招标人调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配招标人调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，取消中标资格。  

（3）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格。

（4）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任。

（5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

（6）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法
（第一种：综合评估法（有效价格））

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	中标候选人排序方法
	评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。

	
	
	最多可中标段数量

	一家

	2.2.1
	分值构成
	分值构成

（总分 100 分）
	（1）商务部分： 45 分

（2）技术部分： 30 分

（3）投标报价： 25 分

	2.2.2
	评标基准价计算
	价格分评标基准价计算
	评标价=投标函文字报价

评标基准价计算：通过商务及技术文件、报价文件初步评审的投标人最低评标价作为评标基准价，其评标价得分为满分。其他评标价对应得分统一按照下列公式计算：评标价得分＝（评标基准价/评标价）×评标价权重分值。


商务及技术文件初步评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照/事业单位法人证书、资质证书一致。名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨

	
	
	签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定

	
	
	联合体投标人
	本招标项目不适用

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	
	
	未出现投标报价
	商务及技术文件中未出现有关投标报价的内容

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照/事业单位法人证书，如为联合体投标，联合体各方均须提供

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	本招标项目不适用

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明

	2.1.3
	响应性评审标准
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第1.11.2项规定

	
	
	投标人承诺
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	服务方案
	符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件

	
	
	偏差
	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件

	
	
	其他实质性要求
	投标文件对招标文件的其他实质性要求和条件作出响应


报价文件初步评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照/事业单位法人证书、资质证书一致。

名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨

	
	
	签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	投标报价
	（1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价；

（2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误；

（3）同一投标人未递交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

	
	
	其它情形
	（1）投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件；

（2）法律、法规规定的其它情形。


商务、技术及报价文件详细评审标准

	条款号
	评分因素
	评分标准
	分值范围

	2.2.3（1）
	商务评分标准
	投标人资信、认证
	投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，证书须在有效期内，且认证范围至少包含空调系统维修或保养相关内容。每个得2分，满分6分。

注：投标文件中提供证书扫描件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。同一类认证证书仅记取一次分值。
	0-6分

	
	
	拟委任人员资格
	1.拟派项目负责人具有机电或暖通专业类（如机械、电气、电子等）中级及以上职称，得3分；

2.拟派技术负责人具有暖通类或制冷类中级及以上职称，得3分；

3.拟派项目现场维保作业人员具有有效期内的涉氨制冷作业证或制冷与空调作业证，每提供1个得2分，满分4分；
注：1.投标文件中提供上述人员的证书扫描件，同时提供上述人员社保证明材料。社保证明材料要求如下：投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的上述人员近三个月社保缴费证明（或其他能够证明上述人员参加社保的有效证明）材料，上述人员的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。

2.同一人员具有多个证书的仅一个证书得分。
	0-10分

	
	
	投标人业绩


	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有合同金额大于10万的空调系统维保服务业绩，每提供一个得3分，满分12分。

注：1.投标文件中提供符合要求的业绩证明材料扫描件；

2.如投标人提供的业绩证明材料未能明确反映项目金额、签订时间、项目名称，应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖该项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可；
3.投标人资格审查用业绩不参与评分。
	0-12分



	
	
	项目负责人业绩
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），项目负责人具有合同金额大于10万的空调系统维保服务业绩，每提供一个得3分，满分9分。

注：1.项目负责人和投标人业绩重合的，可以重复计分；

2.投标人提供的拟派项目负责人业绩证明材料应反映出本招标项目的项目负责人在此业绩中担任过项目负责人的岗位。如未能明确反映项目金额、签订时间、项目名称及负责人岗位等信息，应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖该项目合同甲方公章，否则评标委员会不予认可；

3.同时提供项目负责人社保证明材料。社保证明材料要求如下：

投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的项目负责人近三个月的社保缴费证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人社保；
4.投标人资格审查用业绩不参与评分。
	0-9分

	
	
	履约情况用户评价
	投标人服务的空调系统维保服务项目中，被所服务的甲方(或业主单位)评价为“合格”或“优秀”或“好评”或“良好”或“不错”正面评价的，每提供一个得2分，满8分。

注：1.每个项目仅计分一次，不重复累计；

2.投标文件中须提供业主单位（或合同甲方）的履约反馈或业主证明扫描件。

3.未提供不得分。
	0-8分

	2.2.3（2）
	技术评分标准
	维保服务方案
	根据本次项目维保维修、清洗服务、服务承诺（应对措施的全面性、科学性、针对性、可操作性）等内容的合理性安排进行编制方案。

7分﹤优秀≤10分；4分≤良好≤7分；0分﹤一般≤4分；未提供不得分。
	0-10分

	
	
	应急演练方案
	根据投标人提供的针对本项目的应急响应预案（含非工作时间、法定节假日）、突发故障修复流程、承诺的应急响应时间（到场时间、修复时间）以及年度应急演练计划等。

应急预案完备，思路清晰，可行性高：7分﹤优秀≤10分；

应急预案完整，内容充实，可行性一般：4分≤良好≤7分；

应急预案内容缺失，可行性低得0分﹤一般≤4分；
	0-10分

	
	
	配件耗材供货方案
	评委根据维保零部件清单报价的优惠程度、合理性，零部件质量保证措施，与其他投标人综合比较后，进行综合评分。

投标人需提供关于配件耗材储备情况的图片及文字说明。

方案完整、科学、合理得7＜F≤10分；较完整、科学、合理4＜F≤7分；笼统、一般得0≤F≤4分。未提供不得分。

备注：中标后，所提供的配件需提供溯源查询招标人可要求对中标人配件耗材存放地进行现场验证，中标人须配合招标人验证工作，对于现场情况与投标文件内容不符的或不予配合的投标人有权取消其中标资格。
	0-10分

	2.2.3（3）
	报价评分标准
	价格分
	价格分统一采用综合评分法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×25％×100
	0-25分


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法（有效价格）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

本次评标的先后顺序及最多可中标段数量详见评标办法前附表
。投标人使用相同的项目负责人或主要人员投多个标段的，最多只能中一个标段。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表； 

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 商务及技术文件初步评审

评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对商务及技术文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2商务及技术文件详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值对投标文件的商务文件、技术文件进行打分，并计算出商务技术综合得分。评标委员会成员总数为5人时，投标人本章第2.2.3项第（1）～（2）目每一目的得分以评标委员会各成员每一目的打分平均值确定。评标委员会总数为7人及以上时，投标人本章第2.2.3项第（1）～（2）目每一目的得分以评标委员会各成员每一目打分去掉一个最高分和最低分后的平均值确定。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B； 

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。评委对投标文件每一项主观分评分项总分的90%以上（含）、60%以下（含）的投标人，评委应提出充足的理由，该理由在评标委员会集体讨论并确认后记入评标报告，否则该评委应当且仅就评分理由重新提出充足的理由。
3.3 报价文件公布

商务文件、技术文件评审结束后，对通过商务和技术文件评审的投标文件报价文件进行公布。

3.4 报价文件初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1款、第2.1.3款规定的评审标准对报价文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标： 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.4.3投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

3.5 报价文件详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3投标人综合得分=A+B+C。

3.5.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 否决投标的其他情形

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清、说明或补正

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.7.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.8 评标结果

3.8.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。
3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）评分比较一览表；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明事项纪要。

第四章  合 同
招标人（甲方）：合肥市政文外滩物业管理有限公司  
投标人（乙方）：                                 

招标项目名称：                               
经本项目评审小组评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

1.合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照谈判文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.2中标通知书；

1.3招标文件（含澄清或者修改文件、招标人要求）；

1.4投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.5其他相关文件。

2.服务期限及内容
2.1服务名称：合肥滨湖国际会展中心空调维修保养服务；

2.2服务内容：对合肥滨湖国际会展中心一、二期场馆空调系统进行维保服务，保证空调系统安全有效运行；

2.3服务期限：本合同有效期为壹年，从   年  月  日起至   年  月  日止（如乙方履约情况良好，业主方及甲方考核合格且符合项目现场服务需求，可以续签下壹年度合同，续签次数不超过2次）；

2.4服务地点：安徽省合肥市包河区锦绣大道2999号。
3.甲方维护保养责任

3.1指派专人管理空调设备，实时跟进设备运行状态，及时反馈空调异常运行故障；

3.2规范空调设备使用管理，保障机组合规操作使用，防范人为操作失误、外力损毁等人为损坏；

3.3无偿提供维保作业场地及施工必备条件（含梯子、施工电源、水源等）；

3.4乙方单次维修、保养作业完工后，须经甲方现场验收签字确认，本次维保服务方视作有效履约。

4.乙方维保服务要求

4.1周期性维保计划

4.1.1年度大型检修：每年1次，进行全面检修与养护。

4.1.2换季切换保养：冷暖季节交替、制冷/制热模式切换时各1次（共2次）。

4.1.3月度例行巡检：设备运行期间，每月度执行1次，做好记录。

4.2年度维护保养工作内容（每年一次）

4.2.1空调主机部分（风冷螺杆机组）

检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；

检查压缩机运转电流是否正常；

检查压缩机运转声音是否正常；

检查压缩机的工作电压是否正常；

检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

检查空调主机各接线端子有无松动；

检查水流量保护开关工作是否正常；

检查电脑板、感温探头 阻值是否正常；

检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、启动电瓶、热保护器是否良好；

检查冷凝器及蒸发器的结垢程度。根据检查结果，可以确定清洗周期和水环路中水的处理是否适当，若发现结垢严重，免费清洗冷凝器及蒸发器。

仔细检查安全阀阀体，看其内部是否有腐蚀、生锈、泄漏等现象，必要时送当地相关部门安全检验，若发现有腐蚀或泄漏，则更换安全阀。

检查油槽、油加热器、油温和油质，对冷冻油做理化分析，如果发现油已经乳化，应更换同牌号冷冻油，必要时更换冷冻油过滤器；

清理机身积尘和污迹，对油漆脱落的地方进行补漆；

检查机身保温绵是否完好，如有破损应进行更换；

4.2.2风系统的检查：

检查确认电气控制部分功能是否良好，并做好除尘、维护；

根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换

根据需要更换或维修有关损坏部件

检查排气阀、截止阀、电动阀动作是否正常。

风机过滤网清洗、消毒。因展会期间中央空调使用频次较少，建议场馆每年清洗一次，如有必要另行清洗；办公区域及会议区每年换季前清洗两次。

4.2.3风机盘管的清洗：

风机盘管内管壁的污垢清洗；

风机盘管过滤器的污泥清除；

风机盘管回风过滤网聚积的浮尘清洗；

风机盘管进出水管污泥堵塞及水质情况检查；

4.3多联机系统维护保养内容（每年换季二次）

4.3.1室内机部分

定期清洗出风口、进风口。

清洗内机过滤网。

清洗内机面板。

清洗内机内部管路、线路、电路板等部件上的灰尘、杂质。

清扫内机蒸发器上灰尘、杂质。（视施工条件）

清洁内机风机、风叶。（视施工条件）

检查下水是否畅通。

检查内机接线端子有无松动，并紧固。

检查内机电控板各插件是否有虚接现象。

检查内机有无异常噪音。

检查内机与风道有无漏风与脱开现象。

检查电源线有无老化、吊杆有无松动现象。

检查空调是否存在故障，若有故障则立即维修。

清洗内机过滤网。每次清洗后出具出风检测报告。

检查下水是否畅通。冷凝水有无渗漏、保温是否完好。

检查外露电线及铜管保温层，若有破损则立即维修更换。
4.3.2外机部分

清洗冷凝器及外机外壳、外风机、风叶是否正常。

清洗外机内部管路、线路、电路板等部件上的灰尘、杂质。

检查室外机有无异常噪音。

紧固电源线、信号线接线端子、机组电源线是否松动老化。

检查管路、阀门、接口有无泄漏现象，并及时免费补充制冷剂维修。

末端、管道、保温材料修复等。

检查系统压力、电流、电压有无异常，如异常立即排除。

4.4新风机维护保养内容（每年定期一次）

清洗风机翅片回风口、过滤网，叶轮。

铜管清洗、过滤网清洗。

检查电机、轴承、叶轮运行正常情况。

免费为风柜整理翅片，提高散热效率，减少主机负担，节约能源，节省经济开支。

4.5分体机维护保养（每年定期一次）

检查、调试、维修设备的温控系统。

检查、调试、维修设备的电气系统。
检查、调试、维修设备的密封系统。
清洗、维修设备冷却系统。
清洗消毒室内机过滤网及冷凝器。
检查氟系统的管道、阀门、接口有无泄漏现象。
检查膨胀阀、电磁阀的工作情况、检查电气控制系统的工作情况。
补加氟利昂。
4.6水泵维护保养（每年定期一次）

检查电器功力配电箱及时更换电器元件，防止机组误操作或报失灵，避免设备受损，并除尘维护。

检查各报警系统，保护系统是否正常，及时更换失灵的探头和仪表。

各水泵养护；检查冷暖水泵，冷却水泵的电压、电流、进水压、出水压是否正常；检查水泵润滑油是否足够，是否失效，检查水泵是否有异常振动及声音。

对各水泵设备内轴承及噪音进行半月巡检，发生故障及时更换配件。

定时对水泵传动系统增加润滑油。
清理机身积尘和污迹，对油漆脱落的地方进行补漆；

对各水泵设备内轴承、机封及噪音进行半月巡检，发生故障及时更换配件。

检查水泵过滤网的状态，每年要定期清洗一次。
5.双方联系人
甲方对接人员【姓名:     电话:       】该对接人全权代表甲方，负责向乙方下发故障抢修、系统参数调整、月度/年度维保验收、工作安排等书面及线上工作指令，乙方须遵照执行。

乙方项目负责人【姓名:     电话:       】负责接收甲方下达的维修指令、协调日常例行检查、故障维修、检修事宜等。乙方如需更换负责人员，须提前 3 个工作日向甲方出具书面变更告知文件，同步完成在岗人员工作交接、设备台账、系统资料等移交；避免出现巡检遗漏、故障处置延误、运维工作断档等影响空调系统正常运行的情况。

6.合同价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

该费用除包含合同中约定的服务内容外，包括但不限于乙方工作涉及到的辅材费用、人工费及合同明示或涉及到的所有风险、责任、义务等的全部费用，合同履行期内不因任何因素增加，除本合同另有约定外，甲方不再向乙方或任何第三方支付任何费用。
7.付款方式

7.1本合同签订生效满6个月且乙方无任何违约情形的，甲方向乙方支付本合同总金额的50%及更换的设备材料、零配件费；最后一次支付维保费用前，由甲方进行验收，验收合格后给予支付；若设备不能正常运行则维保时间继续延续不另外支付额外维保费用，直至验收合格后，支付剩余维保及材料费用。乙方需在每次要求甲方付款前提供符合国家规定的与每次付款金额等额且合法的增值税专用发票（税率为【  】%），零配件（税率为【13】%）。否则，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，乙方的各项权利义务仍按照本合同约定履行。如遇国家税率变动而调整，不含税金额保持不变。

7.2乙方指定收款账户信息如下：

开户行：

账户名称：

账号：

乙方保证提供的账户信息准确无误，乙方账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前7日以书面方式通知甲方。如乙方未按时通知或通知有误而导致甲方延期付款或无法转账的，甲方不承担任何责任。
8.服务说明

8.1乙方须严格遵照合同约定时限、维保工作计划开展维修保养作业。除合同及附件列明由甲方承担采购成本的零配件外，常规维修工时费、配件更换费用均由乙方自行承担；甲方承担费用的配件品类、单价详见合同附件配件清单。

8.2维修作业期间，因乙方操作不当造成维保标的设备损毁，或施工过失致使甲方其他配套设备、附属设施受损的，乙方自收到甲方书面报修通知之日起7日内完成修复并恢复设备正常运行；设备无法修复的，乙方须即时等额更换同规格合格产品。由此造成甲方或第三方直接、间接经济损失的，全部赔偿责任由乙方承担。

8.3单次维修完工后，乙方须在验收单据中详实注明故障成因、处置方案、耗材使用明细、更换零配件信息等内容，单据经甲方指定负责人签字确认后方生效，作为双方费用核对、结算的有效凭证。

9.违约责任

9.1乙方未按合同约定的时间开始或完成维保工作，每逾期一日按合同总维保费的1%向甲方支付违约金；逾期超过7日的，若甲方有权解除合同，合同自甲方发出解除通知书之日起解除，且乙方应按合同总维保费的30%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。乙方发生该条违约时，甲方有权自行或委托第三人代替乙方履行维保工作，因此发生的一切费用由乙方承担。

9.2如乙方维修后设备未能正常使用或者未达到甲方要求的质量标准，乙方除应继续维修、按照约定承担逾期修复的违约责任外，每发生一次，甲方有权扣除乙方1000元维保费。发生三次以上的(含三次),甲方有权解除合同并要求乙方按合同总维保费的30%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失；发生该条违约时，甲方有权自行或委托第三人代替乙方履行维保工作，因此发生的一切费用由乙方承担。

9.3日常维保工作情况采用月度综合评分进行考核评定，并根据考核结果核算维保费用，以及根据考核结果决定是否与该维保单位继续合作等措施，具体考核办法及考核细则(招标人要求)。

9.4乙方擅自转包、分包合同的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总维保费的30%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

9.5乙方发生上述违约行为时，甲方可直接从维保费中扣除违约金、赔偿金等相关费用，维保费不足以扣除的，甲方有权向乙方继续追偿。

10.合同争议的解决

本合同在履行过程中而产生的任何争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.合同生效

本合同自甲、乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效。

12.通知和送达

12.1本协议双方联系地址、联系人、联系方式如下：

甲方：

乙方：

除法律法规或监管规定另有强制性规定外，本协议履行过程中，甲、乙双方确认在本协议中填写的电话号码、邮箱、联系人、通讯地址等信息真实准确，为协议双方在履行本协议及主张、实现本协议所约定事宜过程中的通知和送达地址。在采用电子方式进行通知的情况下发送当日即视为送达。电话通知的情况下电话接通即视为送达，书面形式按如下规定确定送达日期：

（1）以专人递送的，收件人签收之日视为送达（收件人拒收的，于拒收日视为送达）。

（2）以快递、邮寄方式寄出的，以邮寄信息中显示的收件人（或他人）签收之日视为送达。

12.2双方上述送达地址适用范围包括双方履行合同过程中各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、审判监督和执行程序。

12.3如任何一方上述送达和通知地址发生变更的，应在发生变更之日起【三】日内通知相对方，如未及时按照本协议约定完成变更通知送达的，由此造成的损失由变更方自行承担。

12.4因当事人提供的送达地址不准确、地址错误、送达地址变更后未及时依程序告知对方、指定联系人拒绝签收或者其他原因，导致通知、文件、材料或者法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；应当履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。
13.其他条款 

13.1 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 对于本合同未尽事宜，甲、乙双方可经协商一致另行签订补充协议加以约定，补充协议内容与本合同约定存在冲突的，以补充协议约定内容为准。

13.3 合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，合同附件与本合同具有同等法律效力。
招标人（甲方）：    （公章）         投标人（乙方）：     （公章）  

法定代表人或：                       法定代表人或：

委托代理人：                         委托代理人：
        年  月  日                             年  月  日

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标人要求的约定有冲突时，以投标人须知前附表和招标人要求的约定为准。

廉  洁  协  议
甲方：                        

乙方：                        

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市有关规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》及相关法律法规和廉洁建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按招标人纪检部门要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

合肥市政文外滩物业管理有限公司纪检监察室，联系电话0551-63530368，举报邮箱：864289774@qq.com。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理； 

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。  

第七条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或
                    法定代表人或

授权代表：   (职务)                  授权代表：  （职务）

签字：                              签字：

廉洁监督联系人                      廉洁监督联系人

签字：                              签字：

电话：0551-                         电话：

时间：     年    月    日           时间：    年    月    日

设备设施维护保养安全管理协议
甲方：合肥市政文外滩物业管理有限公司

乙方：                 

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范双方在设备、设施维护保养过程中的安全行为，明确双方安全生产管理职责，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，双方在平等自愿的基础上，经过充分协商达成如下协议并共同遵守。

一、范围和效力

1.本协议适用于甲乙双方签订的《________________》（以下简称“主合同”）履约范围内的设备、设施维护、保养、维修、检修等作业（以下简称“维保作业”）。本协议作为主合同的附件，与主合同具备同等法律效力，范围及期限与主合同一致。本协议条款与主合同不一致时，以主合同为准。

2.甲乙双方签署本协议，表示双方清楚并理解本协议所包含的所有安全及环境责任的要求，对其不存在任何疑义，并在维保作业过程中严格遵守。

3.如果乙方在维保作业过程中，没有遵守本协议内容，甲方有权终止与乙方签订的主合同，有权停止乙方在甲方工作现场及业务范围内的一切活动。

二、甲方的权利与义务

1.甲方应按照《安全生产法》的规定，对乙方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促乙方整改。

2.甲方有权核实乙方的单位资质、人员资质（包括特种作业人员资格证等）。

3.甲方有义务对乙方项目负责人、安全管理人员进行入场安全生产教育培训（包括但不限于国家法律法规要求、地方性法规要求、甲方安全生产管理制度、作业现场危险告知等）并留下记录。对乙方作业人员，甲方有权要求乙方提供安全培训记录。

4.甲方有权对乙方维保作业现场进行安全生产检查，调阅有关资料、查看作业现场、向有关人员了解情况。发现隐患时，应责令乙方立即排除及限期改正。若乙方整改不及时或未整改，甲方有权对乙方进行处罚。

5.甲方应为乙方提供必要的维保作业条件，包括但不限于：明确作业时间窗口、提供必要的断电/停机/挂牌/隔离措施。

6.涉及乙方在甲方生产区域作业时，若作业过程中发生环境污染事故等情况，甲方应针对应急处置为乙方提供便利条件，以控制或减少事故的扩大、蔓延。

7.甲方对乙方在作业过程中发生的生产安全事故，须提供便利条件协助抢救，但其责任及费用由乙方负责。

8.甲方有权督促乙方保证安全生产所必需的资金投入（包括劳动防护用品、安全设备设施、安全培训等），但主合同另有约定的除外。

9.甲方应建立与乙方的应急联动机制，发生生产安全事故时，应按照应急预案的要求及时响应。

10.甲方有权就乙方不良行为导致的不良后果及影响进行追溯，并要求乙方承担损失。

三、乙方的权利与义务

1.若维保作业现场涉及多方作业时，乙方有权要求甲方对现场多方进行统一协调、管理。

2.乙方有权依法自主行使安全生产管理工作。

3.乙方应严格按照《安全生产法》的要求，确保维保作业现场具备安全生产条件，包括但不限于：作业环境安全、工具设备完好、安全警示标识齐全、消防设施有效等。

4.乙方应按照《安全生产法》及相关行业标准（如设备维护保养安全规范）的要求，落实维保单位的安全责任。

5.乙方应保证安全生产投入所必需的资金及人力资源，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

6.乙方不得使用国家明令淘汰、危及生产安全的工艺和设备。

7.乙方应当对其从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉作业场所及设备设施的危险有害因素，掌握本岗位的安全操作技能。培训应记录在案，并接受甲方抽查。

8.乙方应遵守甲方所在地及项目所在地法律法规的要求，遵守甲方安全生产管理规定（包括但不限于出入管理、防火防爆、作业许可、车辆管理、环保要求等）。

9.乙方应为所有维保作业人员购买人身意外伤害保险（原则上保额不低于100万元），乙方最迟应在相应作业人员首次进场作业前，将保险单复印件提交甲方留存。同时，乙方应为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（如安全帽、安全鞋、防护手套、护目镜、安全带、气体检测仪等），并全程督促作业人员正确佩戴和使用。

10.乙方应根据维保作业特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识符合要求的人员上岗。

11.乙方特殊工种作业人员必须依法持有效证件上岗。在进行危险性作业时，必须保证有专人进行监护。严禁使用童工及超过60周岁以上作业人员。

12.乙方不得挂靠其他单位或将维保业务违法分包给其他单位或个人，必须服从甲方安全生产管理，禁止违规转包。一经发现，甲方有权解除合同。

13.乙方应根据维保作业的实际特点制定事故应急预案（可参照主合同要求），明确人员职责及应急处置流程，定期组织应急演练，确保作业人员具备与现场相适应的应急及自救能力。乙方应在作业现场配备必要的应急救援器材。

14.发生事故（包括未遂事件、设备损坏、人员伤害、环境污染等）时，乙方应在第一时间向甲方报告，并妥善保护现场，积极配合事故调查。

15.乙方应严格执行甲方的安保管理、信息安全等管理规定，未经甲方许可不得进入非作业区域，不得擅自连接网络、拍摄敏感设备或泄露商业秘密。

16.乙方应建立并保存维保作业记录（包括日常巡检、故障维修、更换部件、安全自查等），记录应真实、完整，并按要求提供给甲方。

违约责任

1.乙方违反本协议内容，甲方将根据主合同及甲方的安全管理制度对乙方进行处罚，处罚方式包括但不限于：警告、违约金扣款、暂停作业、清退出场、解除主合同等。

2.发生生产安全事故时，根据事故调查报告的结果，甲乙双方承担相应的法律责任和赔偿责任，具体赔偿标准根据相关法律法规和甲方制定的安全管理制度确定。

3.若因乙方违反国家法律法规、标准规范、甲方安全管理要求及本协议要求导致事故发生时，乙方除需向甲方承担主合同约定的违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的所有损失。

其他事项

1.若甲乙双方对本协议的执行发生争议，先由双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2.本协议书经双方签字、盖章后生效。本协议书一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。

本页为盖章页，无正文
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人/                          法定代表人 /

委托代理人：                         委托代理人：

时间：  年  月  日                   时间：   年  月  日

第五章  招标人要求

一、项目概况

滨湖国际会展中心位于合肥市滨湖新区东邻庐州大道、西邻广西路、北邻锦绣大道、南邻南京路，总建筑面积33.28万平方米。

一期场馆采用的格力风冷螺杆机组、格力多联机组系统，包括室内外机（其中：格力风冷螺杆机组3台、格力多联室外机组158台、格力多联室内机835台、空调箱186台、风机盘管104台、新风机24台、全热交换器101台、分体式空调22台、水泵6台），二期场馆采用美的多联机室外机15组、多联机室内机180台、直膨机外机11台、直膨机室内机11台、组合式空调箱76台、水泵9台、分体空调21台和吊顶式全热交换器44台等。

二、服务内容及要求

1.中标人负责对维保人员进行安全与环保教育，并负责落实，对维保期间和维保行为所引起的安全与环保结果负全责。

2.合同期内，中标人须对招标人安排至少两次（单次时间不少于4小时）机组操作技术培训，时间由招标人安排，培训内容材料和方案事先报备招标人，培训必须由专业工程师进行实质性的培训来提高招标人空调工的操作水平。

3.维保前，中标人应该对委托人空调系统设备进行实地察看，出示现有状况的分析报告并做出实质性处理方案。

4.在合同期限内的每年开机之前（具体时间由招标人确定）对委托人的机组进行年度维保和试运行，做好机组开机前的一切准备。

5.对年度国家级、省地市级等重大展会进行保障（具体保障时间由委托人确定），具体内容为设备检修、维护，现场值守等。

6.每年机组运转期间，中标人应每月安排对机组进行一次例行检查，每年换季对设备进行1次全面检查与维护；调整机组参数至最佳状态，解决运行中出现的各类故障；同时应向委托人提供书面运行调整建议，保证空调系统运行正常。通过维护保养，延长主机的使用寿命、降低设备的年度运行费用。

7.运行期间，中标人在接到招标人的应急（紧急）维修电话或通知后，中标人维修人员应在2小时内赶赴现场排除故障；其它时间接到委托人的应急（紧急）维修电话或通知，中标人维修人员应先通过电话指导招标人人员进行封闭处理，并在4小时内赶到现场排除故障。对于一般的设备故障，中标人应该在6小时内排除；对于较复杂的设备故障，应该在24小时内排除；如发现零配件损坏，应全力以赴、及时采购或调剂，争取最短时间修复设备。

8.在开始应急（紧急）维修前，委托人、中标人双方必须对故障性质和责任进行认定，对维修可能产生的材料、费用进行预估，书面报委托人批准后进行修理更换。

9.应急维修结束，在恢复正常运转以后，中标人应出具故障分析报告，并由委托人管理人员签字确认。

10.运行期间，中标人指定一名现场负责人，留下手机电话和公司固定电话；要求手机24小时畅通。
11.中标人负责对现场作业人员进行安全生产教育，制定相关应急预案，对合同期间和维保过程中出现安全事故（设备、人身、消防等安全事故）、财产损失的由中标人负责。

12保持设备清洁卫生，做好维护维修运行记录，建档备查。

13.项目设备及配件清单

滨湖国际会展中心中央空调系统维修保养明细表

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	风机盘管
	104/台
	每年维护一次

	2
	空调箱
	186/台
	每年维护一次

	3
	格力多联室内机
	835/台
	每年维护二次

	4
	格力多联室外机
	158/台
	每年维护一次

	5
	新风机
	24/台
	每年维护一次

	6
	分体机
	22/台
	每年维护一次

	7
	全热交换器
	101/台
	每年维护一次

	8
	格力风冷螺杆机
	3/台
	每年维护一次

	9
	水泵
	6/台
	每年维护一次

	10
	美的多联室内机
	180/台
	每年维护二次

	11
	美的多联室外机
	15/组
	每年维护一次

	12
	直膨机外机
	11/台
	每年维护一次

	13
	直膨机室内机
	11/台
	每年维护二次

	14
	组合式空调箱
	76/台
	每年维护一次

	15
	水泵
	9/台
	每年维护一次

	16
	分体空调
	21/台
	每年维护一次

	17
	吊顶式全热交换器
	44/台
	每年维护一次


三、人员配置要求

乙方委派本项目维保作业人员不少于2名，工作人员应持有国家承认的专业证书，所有进场作业人员须持有有效的制冷设备维修相关职业资格或特种作业操作证书，在岗人员均具备实操工作经验，人员证书随投标文件附复印件备查。

四、报价要求

1.本项目采用总价报价，除非合同另有规定，该总价包含但不限于咨询服务费、方案编制费、现场调研勘察费、数据采集费、人工费、差旅费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算，分项报价合计金额须与投标总价一致，否则视为无效投标。
2.投标人需提供维保方案及常用配件清单价格表，并承诺中标后维保过程中配件价格不得高于清单报价。
3.免费提供多联机组及分体式空调200元以内常用易损件，超过200元及其他维修材料另行按实结算。

4.投标人须依据现场勘察结果，完整填写报价表（见附表）中规定的全部内容。因未进行现场勘察或勘察疏漏所造成的风险，由投标人自行承担。报价表中任何漏项均视为无效投标。

五、付款方式

合同签订后，服务期满6个月且乙方无任何违约情形的，甲方向乙方支付本合同总金额的50%及更换的设备材料、零配件费；最后一次支付维保费用前，由甲方进行验收，验收合格后给予支付；若设备不能正常运行则维保时间继续延续不另外支付额外维保费用，直至验收合格后，支付剩余维保及材料费用。
注：（1）在招标人付款前，中标人需向招标人交付等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

（2）投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

六、其他要求

1、维保考核
1.1考核目的：

通过对维保单位的日常维保工作情况进行综合的评定，并根据考核结果核算维保费用，以及根据考核结果决定是否与该维保单位继续合作等措施，全面提升项目维保工作标准，提高维保工作成果。

1.2考核方式：

考核采取定期方式或者不定期方式，即委托人针对在日常工作中检查发现的问题，按考核标准进行月度综合评分。

1.3考核单位：主合同甲方

1.4被考核单位（服务供应商）：主合同方乙方

1.5考核范围、事项：

主合同范围内所有委托维保的空调系统、所有与维保工作有关的事项。

1.6考核评分：

以 100 分为基准分，按本细则进行扣分；90 分（含 90 分）以上为合格，90 分以下为不合格；

1.7考核结果处理：

当次考评得分在 90 分（含 90 分）以上合格范围内的，执行维保费用除以12个月的当月合同价。如当次考评得分低于 90 分（不含 90 分）的，每低1分委托人按维保合同定价扣取当月维保费用5％/分，依此类推。如考评得分低于 80 分（不含80分）的，每低1分甲方按维保合同定价扣取当月维保费用8％/分，依此类推,扣完为止（90以下与80分以下采用分段扣分计费再进行累加）；维保单位若连续3个月考核得分在80分（不含）以下,委托人可终止合同，取消其维保资格。
考核细则表

	考核项目
	考核内容及标准
	规定分值
	评分办法
	测评分值

	维保工作履约情况
	1.维保人员必须相对固定；人员变动需及时向管理单位报备更新。
	10分
	不符合要求的每次扣2分，扣完为止。
	

	
	2.维保人员需与投标方案中拟投入人员配备一致；维保人员按要求进行签到，至少每半月一次签到。
	
	
	

	
	3.按空调维保内容配置相应的维保工具。
	
	
	

	
	4.维保单位必须在每个月，向管理单位提交次月维保计划；如有特殊情况，需取得甲方书面同意。月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单；
	
	
	

	
	5.维保人员需按时按量完成维保工作内容及要求，无抵触、拖拉、怠工现象，工作中主动发现问题，并提出合理化建议。
	
	
	

	维修工作准时率、及时率
	1.空调主机确保无故障、操作控制显示及运行参数正常；强弱电设备及水系统设备故障需4小时内进场维修，普通故障6小时内完成故障维修，特殊故障处理不得超过24小时；
	20分
	不符合要求的每次扣2分，扣完为止。
	

	
	2.如委托维保设备出现紧急设备故障，接到使用单位通知后，乙方维保人员必须在1小时内到达现场处理突发事件，必须确保系统 24 小时内能恢复正常（需要更换部件的、需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。
	
	
	

	维保作业
	1.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，保养作业完毕必须按要求填写保养记录，记录为一式两份（乙方与甲方各一份），同时甲方将对维保情况按照记录进行随机抽查。
	30分
	不符合要求的每次扣2分，扣完为止。
	

	
	2.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，按质按量完成计划规定的保养内容，乙方提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行。空调设备设施通过定期的维保，必须达到相关技术要求正常使用、运行。因乙方过错而导致发生意外事件的，全部责任由乙方承担；
	
	
	

	
	3.乙方保养人员在进入机房作业完毕后，应锁好门窗，关闭不使用的电器电源。同时由此导致发生意外事件的，全部责任由乙方承担；
	
	
	

	维保作业
	4.乙方保养人员在实施维保作业时，必须以国家规范及合同附件里的保养项目表作为参照范围依据，制定相关计划定期对相关项目进行维保。
	
	如未提交，扣5分。
	

	
	5.维保人员负责空调设施每月的日常巡检维护工作并填写“巡检记录表”及“设施设备日常维护检修记录表”，并存档备查。
	
	
	

	
	6.维保公司每月应以书面形式上报所完成的工作落实执行情况报告。
	
	
	

	维修更换工作
	1.维修设备时，必须采取安全措施；
	20分
	不符合要求的每次扣4分，扣完为止。
	

	
	2.乙方提供的零配件价格应符合常用配件报价表中的品牌，乙方作为专业商家，应建议并提供性能可靠、质量合格的配件；
	
	
	

	
	3.严格执行安全生产制度，不得酒后从事维修维保工作；
	
	
	

	
	4.严禁违规改接控制回路及不按规范操作维修；
	
	
	

	
	5.按质按量填写维修情况记录表。
	
	
	

	临时保障
	1.在业主方有重大接待、参观时，乙方维保人员必须进行系统巡检一次，确保空调系统运行正常；
	15分
	不符合要求的每次扣5分，扣完为止。
	

	
	2.在业主方有重大接待、参观时，乙方维保人员必须进行现场技术保障，确保设备正常运行。
	
	
	

	技术指导
	维保单位需负责甲方指定人员的专业技术指导工作，主机设备密码及点位信息更改需甲方人员报备。
	5分
	如有不合格，扣5分
	

	备注
	考核内容及标准包含但不限于已列明的内容，如有未列明的以实际要求为准。

	合计得分
	

	被考核人
	

	考核人
	


第六章 投标文件格式
某招标项目标段名称招标（全文替换“某招标项目标段名称”，如不分标段，替换为招标项目名称；如为多标段项目替换为招标项目标段名称，如“…项目第1标段”，使用时括号内文字删除）
投标文件
（商务及技术文件）

投标人：                              
       年       月       日

目  录

一、投标函（不含报价）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、拟委任的主要人员汇总表
四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

（三）项目负责人近年完成的类似项目情况表

（四）主要人员简历表

五、服务方案

六、信用查询截图
七、其他资料

八、附件：配件报价清单
一、投标函

某委托单位：
1．我方已仔细研究某招标项目标段名称招标文件的全部内容，在考察项目现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的全部内容。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 质量：响应招标文件要求；服务期限：响应招标文件要求。

4. 我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本标段的项目负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；
（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；
6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查条件(信誉最低要求)，且不存在招标文件第二章 “投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.                           （其他补充说明）。
投 标 人：                                             （盖单位章）
法定代表人：                                         （签字或盖章）
单位地址：                                                       

邮政编码：           电话：            传真：                    

投标人基本账户开户名：


 账号：


 
     开户行：           
日期：           年           月           日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年               月               日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年      月        日
授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改某招标项目标段名称投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人及法定代表人身份证扫描件
投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码（代理人）：                                   

        年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

三、拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	统一社会信用代码
	
	
	中级职称人员
	

	注册资本
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	各类注册人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	其他人员
	

	经营范围
	

	投标人关联

企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在本表后附资质证书、营业执照等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

	业绩编号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	□资格审查用业绩     


注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录2的要求在本表后附相关证明材料。

（三）项目负责人近年完成的类似项目情况表
	业绩编号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	□资格审查用业绩    


注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4的要求在本表后附相关证明材料。

（四）主要人员简历表
	姓  名
	
	年龄
	
	执业或职业

资格证书名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事相关工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表应填写项目负责人及其他主要人员相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4、附录5的要求在本表后附相关证明材料。
（五）投标人信誉情况

投标人无需提供相应资料，在投标函中提供承诺即可。如承诺与实际不符，则视为投标人弄虚作假骗取中标，其投标保证金按规定予以处理。

五、服务方案
服务方案应包括（但不限于）下列内容：

1.……

2.……

3.…….

…….

六、信用查询截图
1. 国家企业信用信息公示系统（在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单）

信用中国（在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单、 重大税收违法失信主体名单）
七、其他资料

投标人对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

（一）投标人近年类似业绩

	业绩编号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	  □商务文件评分用业绩


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料。

（二）项目负责人近年类似业绩

	业绩编号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	  □商务文件评分用业绩


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料。

（三）......

注：对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

八、附件：配件报价清单

	序号
	配件名称
	品牌/型号
	单位
	投标控制价（元）
	投标价（元）

	1
	风机盘管电机
	格力
	台
	280
	

	2
	温控器
	格力
	个
	50
	

	3
	主板
	格力ZQ86
	块
	1480
	

	4
	滤波板
	格力WZ814A
	块
	230
	

	5
	压缩机
	格力
	个
	5800
	

	6
	排水泵
	格力
	个
	125
	

	7
	空调箱电机
	格力
	个
	5200
	

	8
	多联机室内电机
	格力
	台
	300
	

	9
	分体空调压缩机
	格力
	个
	750
	

	10
	分体空调风机电机
	格力
	个
	480
	

	11
	主板
	格力
	块
	480
	

	12
	R22制冷剂
	冰龙
	1KG
	40
	

	13
	R410制冷剂
	冰龙
	1KG
	70
	

	14
	室内机阀门
	DN25
	个
	28
	

	15
	单向阀
	Φ80
	只
	450
	

	合计
	15713
	


注：

1、清单所列顺序、配件名称、品牌、型号不得更改与调整；

2、按照清单逐个零配件报价(包含安装调试费，及零配件税率13%)，零配件报价不得高于投标控制价，高于控制价作废标处理；

3、单次维修200元（含）以下易损件由乙方免费提供并更换；

4、所提供零配件质保期一年。
某招标项目标段名称招标
投标文件
（报价文件）
投标人：                               
         年         月         日
目  录

一、投标函

二、报价表

三、其他资料

一、投标函

某委托单位：
1．我方已仔细研究某招标项目标段名称招标文件，在考察项目现场后，（请勾选）
□愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（含税），

□愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标单价（含税），

□愿意以         %的投标费率（含税），

□愿意以招标文件规定的投标总价（定价，含税），

并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的服务内容。

2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.                           （其他补充说明）。
投 标 人：                                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）
单位地址：                                                       

邮政编码：           电话：            传真：                     

日期：           年           月             日
二、报价表

项目名称： 某项目    
项目编号： 某编号    
	投标人名称
	

	报价范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	人民币大写（含税率 *％）：


	服务期限
	壹年

	备注说明
	


投标人公章：
日     期：
注：
1.本表内容包括了招标文件要求提供的全部的所有费用。
2.特殊事项在备注说明中注明。

分项报价表
	序号
	设备名称
	数量
	投标价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	风机盘管
	104/台
	
	
	每年维护一次

	2
	空调箱
	186/台
	
	
	每年维护一次

	3
	格力多联室内机
	835/台
	
	
	每年维护二次

	4
	格力多联室外机
	158/台
	
	
	每年维护一次

	5
	新风机
	24/台
	
	
	每年维护一次

	6
	分体机
	22/台
	
	
	每年维护一次

	7
	全热交换器
	101/台
	
	
	每年维护一次

	8
	格力风冷螺杆机
	3/台
	
	
	每年维护一次

	9
	水泵
	6/台
	
	
	每年维护一次

	10
	美的多联室内机
	180/组
	
	
	每年维护二次

	11
	美的多联室外机
	15/台
	
	
	每年维护一次

	12
	直膨机外机
	11/台
	
	
	每年维护一次

	13
	直膨机室内机
	11/台
	
	
	每年维护二次

	14
	组合式空调箱
	76/台
	
	
	每年维护一次

	15
	水泵
	9/台
	
	
	每年维护一次

	16
	分体空调
	21/台
	
	
	每年维护一次

	17
	吊顶式全热交换器
	44/台
	
	
	每年维护一次

	年度维保费用合计：大写       （¥            ）


三、其他资料

投标人对照报价文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）
注：对照报价文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。
� 对项目负责人的资格、业绩有要求的，应在其他要求中详细列出。


� 仅适用于多标段项目。


� 仅适用于多标段项目。





